## Slide 1
USIA
VARIÁVEIS DE CONTROLE
Pressão • Vazão Temperatura • Nível
Aula visual de Instrumentação Industrial
CURSO TÉCNICO • AUTOMAÇÃO / ELETROTÉCNICA/APRENDIZAGEM EM AUTOMAÇÃO

## Slide 2
O que vamos aprender?
PRESSÃO
Força exercida por um fluido.
VAZÃO
Fluxo de líquidos e gases.
TEMPERATURA
Estado térmico do processo.
NÍVEL
Quantidade em um tanque.
Depois: sensor → transmissor → CLP → atuador
02

## Slide 3
O que é uma variável de processo?
É uma grandeza que podemos medir e acompanhar.
PROCESSO
SENSOR
SINAL
CLP
ATUADOR
EXEMPLO
Temperatura de um forno = 180 °C
MEDIÇÃO
O sensor percebe a grandeza.
AÇÃO
O atuador altera o processo.
03

## Slide 4
1. PRESSÃO
Quanto uma força está sendo exercida sobre uma área.
P = F / A
Pressão = força ÷ área.
UNIDADES
bar • psi • kPa • MPa
• Tubulações
• Bombas
• Compressores
• Caldeiras
04

## Slide 5
Pressão | Instrumentos
bar
MANÔMETRO
Leitura local.
PRESSOSTATO
abre/fecha
PRESSOSTATO
Comuta por limite.
TRANSMISSOR
4–20 mA
TRANSMISSOR
Envia o sinal ao CLP.
05

## Slide 6
2. VAZÃO
Quanto fluido passa por um ponto durante um tempo.
FLOW
→ → →
Q = V / t
Vazão volumétrica.
EXEMPLOS
L/min • m³/h • kg/h
ONDE USAMOS?
• Água
• vapor
• ar comprimido
• combustível
06

## Slide 7
Vazão | Diferentes medidores
ELETROMAGNÉTICO
Muito usado em água e fluidos condutivos.
ULTRASSÔNICO
Usa ondas ultrassônicas.
CORIOLIS
Mede vazão mássica.
VORTEX
Comum em vapor e gases.
07

## Slide 8
3. TEMPERATURA
Uma das variáveis mais presentes na indústria.
°C
°C
TERMOPARES
TERMOPAR
Muito usado em
fornos e altas temperaturas.
PT100
Sensor resistivo
muito usado em processos.
EXEMPLOS
Motores • mancais • óleo • fornos • caldeiras
08

## Slide 9
4. NÍVEL
Quanto material existe dentro de um tanque.
62 %
BOIA
Solução simples.
RADAR
72 %
RADAR
Mede a distância até a superfície.
09

## Slide 10
Nível | Por que controlar?
EVITAR TRANSBORDAMENTO
Tanque cheio demais pode
causar perdas, riscos e paradas.
GARANTIR ALIMENTAÇÃO
Um nível mínimo
pode ser necessário para
manter o processo funcionando.
MANTER ESTABILIDADE
O nível pode precisar
permanecer próximo de
um valor desejado.
10

## Slide 11
E existem muitas outras variáveis…
VELOCIDADE
RPM de motores e turbinas.
POSIÇÃO
Válvulas, eixos e comportas.
CORRENTE
Carga e comportamento de motores.
VIBRAÇÃO
Condição mecânica.
pH
Qualidade de água e processos.
UMIDADE
Secagem e armazenamento.
11

## Slide 12
Sensor × Transmissor
Não são exatamente a mesma coisa.
SENSOR
É o elemento que percebe a grandeza. Ex.: termopar, PT100, célula de pressão,
boia e sensor ultrassônico.
TRANSMISSOR
Recebe a informação e gera um sinal padronizado. Exemplo: 0–10 bar → 4–20 mA.
12

## Slide 13
A malha de controle
A medição vira uma ação.
SENSOR
TRANSMISSOR
CLP / PID
ATUADOR
PROCESSO
1. MEDIR
O sensor mede.
2. DECIDIR
O controlador compara.
3. CORRIGIR
O atuador altera o processo.
13

## Slide 14
SP e PV | Uma ideia muito importante
SP – SETPOINT
O valor que queremos. 🎯 Ex.: 80 °C
PV – PROCESS VARIABLE
O valor que temos. 🌡️ Ex.: 75 °C
ERRO
SP − PV 80 − 75 = 5 °C
O controlador trabalha para reduzir o erro.
14

## Slide 15
4–20 mA | Como interpretar
4 mA
0%
8 mA
25%
12 mA
50%
16 mA
75%
20 mA
100%
ZERO VIVO
4 mA = início do range.
EXEMPLO
0–10 bar 12 mA = 5 bar
15

## Slide 16
Exemplo rápido | 14 mA vale quanto?
DADO
Transmissor 0–10 bar Sinal = 14 mA
CONTA
(14−4) ÷ (20−4) = 62,5%
RESPOSTA
62,5% × 10 bar = 6,25 bar
Resposta: 14 mA → 6,25 bar
16

## Slide 17
Exemplo prático | Controle de nível
TANQUE
TRANSMISSOR
CLP
VÁLVULA
SP
Nível desejado = 70%
PV
Nível medido = 60%
AÇÃO
Aumentar a entrada,
se essa for a estratégia.
17

## Slide 18
Atividade para a turma
Pense como um técnico de automação.
SITUAÇÃO
Um tanque possui transmissor de nível 0–100%
→ 4–20 mA. CLP recebe 16,8 mA. Setpoint = 80%.
PERGUNTAS
1. Qual é o nível? 2. Está acima ou abaixo do SP? 3. Qual é a variável controlada? 4. Qual é a variável manipulada? 5. O que acontece se a válvula travar?
18

## Slide 19
Atividade | Resposta
NÍVEL
16,8 mA = 80%
COMPARAÇÃO
PV = SP → no valor desejado.
CONTROLADA
Nível do tanque.
MANIPULADA
Abertura da válvula / vazão.
FALHA
Se a válvula travar,
o processo pode deixar de responder.
19

## Slide 20
Quando uma medição parece errada…
PROCESSO
SENSOR
TRANSMISSOR
CABO / LOOP
CLP
• A variável realmente mudou?
• O sensor está instalado corretamente?
• O transmissor está alimentado?
• O sinal está entre 4 e 20 mA?
• A escala no CLP está correta?
20

## Slide 21
Da instrumentação à Indústria 4.0
Medições geram dados para operação e decisão.
SENSOR
CLP
IHM / SCADA
HISTÓRICO
ANÁLISE
VISUALIZAR
Tendências e alarmes.
ANALISAR
Encontrar anomalias.
MELHORAR
Eficiência e manutenção.
21

## Slide 22
Aplicação | Usina Hidrelétrica
USINA
PRESSÃO
Circuitos hidráulicos.
VAZÃO
Água nos mancais.
NÍVEL
Reservatório.
VIBRAÇÃO
Turbinas e geradores.
As mesmas variáveis aparecem em processos reais de
geração de energia.
22

## Slide 23
Resumo
P
Pressão
F
Vazão
T
Temperatura
L
Nível
IDEIA-CHAVE
MEDIR → COMPARAR → DECIDIR → ATUAR
23

## Slide 24
PARA LEMBRAR
“Uma boa automação começa com uma boa medição.”
Pressão • Vazão • Temperatura • Nível
Sensor → Transmissor → CLP → Atuador
24